ООО «Вершки-Корешки»

Акт испытания пожарных гидрантов на водоотдачу № 2

г. Курган 16 июля 2024 г.

В целях проверки пожарный гидрантов, смонтированных на территории предприятия ООО «Вершки-Корешки», находящемуся по адресу г. Курган, ул. Ленина, дом 15, сформировалась комиссия из представителей сторон:

представитель противопожарной надзорной инстанции Нестеров А. К.

специалист по охране труда ООО «Вершки-Корешки» Ватов Н. Д.

инженер ООО «Вершки-Корешки» Родионов Р. А.

Члены комиссии составили настоящий акт о нижеследующем:

На территории предприятия ООО «Вершки-Корешки» были проверены на водоотдачу следующие гидранты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип водопровода, его диаметр | Техническое состояние | Расход воды (л/с) |
| 24/А | Низкого давления (250 мм) | Удовлетворительное | 70 |
| 25/А | Низкого давления (250 мм) | Удовлетворительное | 70 |
| 26/А | Низкого давления (250 мм) | Удовлетворительное | 70 |

Заключение: устройства находятся в удовлетворительном состоянии. Водоотдача соответствует норме. Нареканий нет

Нестеров А. К. *(Нестеров)*

Ватов Н. Д. *(Ватов)*

Родионов Р. А. *(Родионов)*