Форма утверждена Приказом генерального директора ООО «Вершки-Корешки» Денисова Д. Д. 01.03.2024.

Акт замера сопротивления изоляции № 78

Г. Курган 3 июля 2024 г.

С целью проведения замеров сопротивления изоляции электрической сети в магазине розничной торговли «Родина», являющимся структурным подразделением ООО «Вершки-Корешки», приказом директора предприятия Денисова Д. Д. назначена комиссия в следующем составе:

председатель комиссии главный инженер Пряников Д. А.

электромеханик Петров К. В.

электрик Славин Е. П.

Назначенная комиссия с использованием мегомметра «Спутник НТ-200» (дата поверки 04.05.2024) зафиксировала следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Тип | Изоляция (Ом) |
| Кабель ГО-531 | ГПЧУ 4х12х2х24 | А-О 85В-О 150С-О 80АВ 600ВС 180СА 480 |

Заключение: изоляция электрической сети в норме.

Главный инженер Пряников Д. А. *(Пряников)*

электромеханик Петров К. В. *(Петров)*

электрик Славин Е. П. *(Славин)*