ООО «Вершки-Корешки»

Акт проверки пожарных гидрантов № 15

г. Курган 27 июля 2024 г.

В целях проверки пожарный гидрантов, смонтированных на территории предприятия ООО «Вершки-Корешки», находящемуся по адресу г. Курган, ул. Ленина, дом 15, сформировалась комиссия из представителей сторон:

Инженер ООО «Проверка гидрантов Кургана» Нестеров А. К.

специалист по охране труда ООО «Вершки-Корешки» Ватов Н. Д.

инженер ООО «Вершки-Корешки» Родионов Р. А.

Члены комиссии составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На территории предприятия ООО «Вершки-Корешки» были проверены на водоотдачу следующие гидранты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Тип водопровода, его диаметр | Техническое состояние | Расход воды (л/с) |
| 24/А | Низкого давления (250 мм) | Удовлетворительное | 70 |
| 25/А | Низкого давления (250 мм) | Удовлетворительное | 70 |
| 26/А | Низкого давления (250 мм) | Удовлетворительное | 70 |

1. Проверкой гидрантов было установлено следующее:

- в соединительных элементах подтеканий воды не установлено;

- дополнительная регулировка оборудования не требуется;

- обеспечивается свободный проезд пожарного автомобиля;

- пожарный шланг присоединяется без использования дополнительного инструмента;

- внешних дефектов, мешающих работоспособности гидранта, не обнаружено.

Заключение: пожарные гидранты полностью работоспособны, готовы к эксплуатации.

Нестеров А. К. *(Нестеров)*

Ватов Н. Д. *(Ватов)*

Родионов Р. А. *(Родионов)*